## Sheet1
Charging 6AH battery stick with 0.2V steps, 120mA; ~ 100000 sec (27H) each step; final current ~0.5mA
Charge Voltage, V | Charge, % capacity | Charge, AH | Voltage, actual, V | Current
15 | 58 | 3.44 | 15.006
15.2 | 63 | 3.79 | 15.209
15.4 | 69 | 4.14 | 15.407
15.6 | 75 | 4.53 | 15.605
15.8 | 81 | 4.88 | 15.805
16 | 85 | 5.17 | 16.007
16.2 | 90 | 5.44 | 16.207
16.4 | 100 | 6.09 | 16.606
16.6 | 100 | 5.96 | 16.607
16.8 | 100 | 6.1 | 16.808
17 | 100 | 6.1 | 17
17.159 | 100 | 6.1 | 17.159
17.2 | 100 | 6.1 | 16.697
Note: primary protection circuitry disconnected cells at 17.2V, preventing further charging