## Sheet1
Level (in) | Resistance (kOhm) | Output Voltage (V) | % Full
0 | 10.29 | 0.17493 | 0%
0.5 | 10.44 | 0.34483 | 0.5064%
1 | 10.44 | 0.34483 | 1.968%
1.5 | 10.6 | 0.52075 | 4.297%
2 | 10.76 | 0.69145 | 7.407%
2.5 | 11.09 | 1.028 | 11.21%
3 | 11.82 | 1.7056 | 15.62%
3.5 | 12.23 | 2.0507 | 20.56%
4 | 12.88 | 2.5528 | 25.93%
4.5 | 13.35 | 2.8854 | 31.64%
5 | 13.86 | 3.2208 | 37.62%
5.5 | 14.7 | 3.7224 | 43.76%
6 | 15.32 | 4.0574 | 50%
6.5 | 16.33 | 4.5487 | 56.24%
7 | 17.08 | 4.8759 | 62.38%
7.5 | 18.35 | 5.3689 | 68.36%
8 | 19.81 | 5.8576 | 74.07%
8.5 | 20.92 | 6.1836 | 79.44%
9 | 22.84 | 6.6725 | 84.38%
9.5 | 24.31 | 6.9947 | 88.79%
10 | 26.91 | 7.4783 | 92.59%
10.5 | 28.96 | 7.7983 | 95.7%
11 | 32.68 | 8.2766 | 98.03%
11.5 | 35.73 | 8.5945 | 99.49%
12 | 39.38 | 8.9101 | 100%

## Sphere Calibration
Fill Volume Single Sphere (L) | AI Value with Venting Offset (mV) | Corrected AI Value (mV) | Weight (lbs) | System Weight (lbs) | % Full
0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0%
0.854 | 178 | 349 | 1.9002 | 7.6576 | 4.574%
1.78 | 178 | 469 | 3.9605 | 15.9608 | 9.534%
2.658 | 349 | 640 | 5.9141 | 23.8336 | 14.24%
3.548 | 869 | 1160 | 7.8943 | 31.814 | 19%
4.438 | 1376 | 1667 | 9.8745 | 39.7944 | 23.77%
5.328 | 1713 | 2004 | 11.8548 | 47.7748 | 28.54%
6.218 | 2214 | 2505 | 13.8351 | 55.7553 | 33.3%
7.108 | 2544 | 2835 | 15.8153 | 63.7357 | 38.07%
7.998 | 2868 | 3159 | 17.7956 | 71.7161 | 42.84%
8.888 | 3195 | 3486 | 19.7758 | 79.6965 | 47.61%
9.778 | 3515 | 3806 | 21.7561 | 87.6769 | 52.37%
10.668 | 3835 | 4126 | 23.7363 | 95.6573 | 57.14%
11.558 | 4309 | 4600 | 25.7166 | 103.6377 | 61.91%
12.448 | 4619 | 4910 | 27.6968 | 111.6181 | 66.67%
13.338 | 4924 | 5215 | 29.677 | 119.5985 | 71.44%
14.228 | 5229 | 5520 | 31.6573 | 127.5789 | 76.21%
15.118 | 5686 | 5977 | 33.6376 | 135.5593 | 80.97%
16.008 | 5988 | 6279 | 35.6178 | 143.5397 | 85.74%
16.898 | 6589 | 6880 | 37.5981 | 151.5201 | 90.51%
17.788 | 7170 | 7461 | 39.5783 | 159.5005 | 95.28%
18.678 | 7746 | 8037 | 41.5586 | 167.481 | 100%
AI Value at FULL | 8037
AI Value at Empty | 178
Test AI Offset | 291
Dimensions | Value
Sphere ID (cm) | 33.02
Sphere Volume (L) | 18.8508
Sensor Volume (L) | 0.049498
Float Volume (L) | 0.12784
Consumable Volume (L) | 18.6735
[6 empty] | 178 | 0.194
[6 empty] | 8037 | 180.951