## Sample Losses
Max Power | 1300 |  | Length | 400m
Wire Gauge | Pairs | Total Area | Max Loss | 480V V Drop | 120V V Drop
22 | 1 | 0.001006 | 323 | 119 | 29.75
22 | 2 | 0.002012 | 162 | 60 | 15
22 | 3 | 0.003018 | 108 | 40 | 10
22 | 4 | 0.004024 | 81 | 30 | 7.5
20 | 1 | 0.001608 | 202 | 75 | 18.75
20 | 2 | 0.003216 | 101 | 37 | 9.25
20 | 3 | 0.004824 | 67 | 25 | 6.25
20 | 4 | 0.006432 | 51 | 19 | 4.75
18 | 1 | 0.00256 | 127 | 47 | 11.75
18 | 2 | 0.00512 | 64 | 23 | 5.75
18 | 3 | 0.00768 | 42 | 16 | 4
18 | 4 | 0.01024 | 31 | 12 | 3
16 | 1 | 0.00406 | 80 | 29 | 7.25
16 | 2 | 0.00812 | 40 | 15 | 3.75
16 | 3 | 0.01218 | 27 | 10 | 2.5
16 | 4 | 0.01624 | 20 | 7 | 1.75