## Calculations
ASTM Specifications for Copper Wire at 20degC
Gauge | Ohms/1000 Feet | Ohms/Meter | Pounds/1000 Feet | Pounds/Meter | Area (in^2)
24 | 26.6 | 0.08727 | 1.22 | 0.0040026 | 0.000317
22 | 16.8 | 0.055118 | 1.94 | 0.0063648 | 0.000503
20 | 10.5 | 0.034449 | 3.1 | 0.010171 | 0.000804
18 | 6.61 | 0.021686 | 4.92 | 0.016142 | 0.00128
16 | 4.16 | 0.013648 | 7.81 | 0.025623 | 0.00203
14 | 2.61 | 0.008563 | 12.4 | 0.040682 | 0.00323
12 | 1.64 | 0.0053806 | 19.8 | 0.064961 | 0.00513
BOSS System/Tether Information
Length | 400 | Meters
Gauge | 22 | AWG | 0.055118 | <-- Insert ohms/meter here
Load | 1300 | Watts
Voltage | 480 | Volts
Current | 2.7083 | Amps
Cu Weight | 0 | Pounds |  | <-- Insert pounds/meter here
Cu Pairs | 1 |  | 0.00203 | <-- Insert area here
Total Area | 0.00406 | in^2
R Tether | 44.0944 | Ohms
V Drop | 119.4223 | Volts
P Loss | 323.4355 | Watts
LED | 215 | Watts | Worst case LED power
x5 | 1075 | Watts

## 16AWG
Voltage | ohm/meter | Length
480 | 0.013648 | 400
Power | Current | Resistance | 480 V Loss | 120 V Loss | Power Loss
100 | 0.20833 | 10.9184 | 2.2747 | 0.56867 | 0.47389
200 | 0.41667 | 10.9184 | 4.5493 | 1.1373 | 1.8956
300 | 0.625 | 10.9184 | 6.824 | 1.706 | 4.265
400 | 0.83333 | 10.9184 | 9.0987 | 2.2747 | 7.5822
500 | 1.0417 | 10.9184 | 11.3733 | 2.8433 | 11.8472
600 | 1.25 | 10.9184 | 13.648 | 3.412 | 17.06
700 | 1.4583 | 10.9184 | 15.9227 | 3.9807 | 23.2206
800 | 1.6667 | 10.9184 | 18.1973 | 4.5493 | 30.3289
900 | 1.875 | 10.9184 | 20.472 | 5.118 | 38.385
1000 | 2.0833 | 10.9184 | 22.7467 | 5.6867 | 47.3889
1100 | 2.2917 | 10.9184 | 25.0213 | 6.2553 | 57.3406
1200 | 2.5 | 10.9184 | 27.296 | 6.824 | 68.24
1300 | 2.7083 | 10.9184 | 29.5707 | 7.3927 | 80.0872