## Wago Registers
Wago | Description | Chan | Wago Signal | Register | Coil | nsFOCE Signal Name
750-352 | Ethernet TCP/IP Fieldbus coupler
750-602 | DC Supply Module
750-513 | 2-Chan Digital Out [Relay] | 1 | DO1 | 514 | 0 | PUMP_DC_1
|  | 2 | DO2 | 514 | 1 | PUMP_DC_2
750-514 | 2-Chan Digital Out [Relay] | 1 | DO3 | 514 | 2 | CTD_DC_1
|  | 2 | DO4 | 514 | 3 | CTD_DC_2
750-602 | DC Supply Module
750-502 | 2-Chan Digital Out, 24Vdc | 1 | DO5 | 514 | 4 | VALVE_DC
|  | 2 | DO6 | 514 | 5 | RELAY_DC
750-454 | 2-Chan Differential Analog In, 4-20mA | 1 | AI1 | 0 |  | VALVE_FB
|  | 2 | AI2 | 1
750-461 | 2-Chan Analog Input, RTD | 1 | AI3 | 2 |  | TEMP_R+ / TEMP_R-
|  | 2 | AI4 | 3
750-550 | 2-Chan Analog Out, 0-10V | 1 | AO1 | 512 |  | VALVE_SIG
|  | 2 | AO2 | 513
750-602 | DC Supply Module
750-530 | 8-Chan Digital Out, 24Vdc | 1 | DO7 | 514 | 6 | PH_DC_1
|  | 2 | DO8 | 514 | 7 | PH_DC_2
|  | 3 | DO9 | 514 | 8 | PH_DC_3
|  | 4 | DO10 | 514 | 9 | PH_DC_4
|  | 5 | DO11
|  | 6 | DO12
|  | 7 | DO13
|  | 8 | DO14
750-454 | 2-Chan Differential Analog In, 4-20mA | 1 | AI5 | 4 |  | PH_SIG_1
|  | 2 | AI6 | 5 |  | PH_SIG_2
750-454 | 2-Chan Differential Analog In, 4-20mA | 1 | AI7 | 6 |  | PH_SIG_3
|  | 2 | AI8 | 7 |  | PH_SIG_4
750-600 | Termination Module