## Sheet1
Positive | Length (in) | Resistance | Negative | Length (in) | Resistance | AWG Chart
L1+ | 6.9 |  | L1- | 6.9 |  | Gauge | Ohms/1000ft | Ohms/1ft
L2+ | 21.4 |  | L2- | 21.4 |  | 0
L3+ | 6.9 |  | L3- | 6.9 |  | 2 | 0.18 | 0.00018
L4+ | 21.4 |  | L4- | 21.4 |  | 4 | 0.28 | 0.00028
L5+ | 6.9 |  | L5- | 6.9
L6+ (To switch) | 12 |  | L6- (To Shunt) | 30
L7+ (To Inverter) | 10 |  | L7- (To Inverter) | 10 |  | Battery Voltage | 13.6 | 12.9
[6 empty] | Capacity | 1 | 0
Total inches | 85.5 |  |  | 103.5 |  | Capacity/Volt | 1.4286
Total feet | 7.125 |  |  | 8.625 |  |  | 1
Efficiency
L1 to L5 Total (4 AWG) | 63.5 |  |  | 63.5
total Feet | 5.2917 |  |  | 5.2917
Gauge | Total resistance
2 | 0.0012825 |  |  | 0.0015525
| Positive |  | Negative | Total Pack Length | Total Pack Length (Ft)
B1 | 0 |  | 49.7 | 49.7 | 4.1417
B2 | 6.9 |  | 42.8 | 49.7 | 4.1417
B3 | 21.4 |  | 28.3 | 49.7 | 4.1417
B4 | 28.3 |  | 21.4 | 49.7 | 4.1417
B5 | 42.8 |  | 6.9 | 49.7 | 4.1417
B6 | 49.7 |  | 0 | 49.7 | 4.1417
Inverter Loop | 62 | 5.1667
Inverter Output Power | 400
Inverter Efficiency | 0.9
Inverter Input Power | 444.4444
Inverter Current | 34.188
Number of Batteries | 6
Per battery Power | 74.0741
Nominal Battery current | 5.698
Battery pack
I2R % Loss | 0.025
I2R watt Loss | 1.8519
R Loop | 0.057038
R/Ft | 0.013772
AWG | 22
% Capacity Loss | 0.025 | 0.0067426
Voltage Drop | 0.0175 | 0.0047198
Resistance | 0.0030712 | 0.00082833
R/Ft | 0.00074155 | 0.0002
AWG | 8 | 4
Inverter Loop
I2R % Loss | 0.025
I2R watt Loss | 11.1111
R Loop | 0.0095063
R/Ft | 0.0018399
AWG | 12
% Capacity Loss | 0.043257
Voltage Drop | 0.03028
Resistance | 0.00088569
R/Ft | 0.00017142
AWG | 1

## Sheet2
Positive | Length (in) | Resistance | Negative | Length (in) | Resistance | AWG Chart
L1+ | 6.9 |  | L1- | 6.9 |  | Gauge | Ohms/1000ft | Ohms/1ft
L2+ | 21.4 |  | L2- | 21.4 |  | 0
L3+ | 6.9 |  | L3- | 6.9 |  | 2 | 0.18 | 0.00018
L4+ | 21.4 |  | L4- | 21.4 |  | 4 | 0.28 | 0.00028
L5+ | 6.9 |  | L5- | 6.9
L6+ (To switch) | 12 |  | L6- (To Shunt) | 40
L7+ (To Inverter) | 10 |  | L7- (To Inverter) | 10 |  | Battery Voltage | 13.6 | 12.9
[6 empty] | Capacity | 1 | 0
Total inches | 85.5 |  |  | 113.5 |  | Capacity/Volt | 1.4286
Total feet | 7.125 |  |  | 9.4583 |  |  | 1
Efficiency
Gauge | Total resistance
2 | 0.0012825 |  |  | 0.0017025
| Positive |  | Negative | Total Pack Length | Total Pack Length (Ft)
B1 | 0 |  | 42.8 | 42.8 | 3.5667
B2 | 6.9 |  | 49.7 | 56.6 | 4.7167
B3 | 21.4 |  | 21.4 | 42.8 | 3.5667
B4 | 28.3 |  | 28.3 | 56.6 | 4.7167
B5 | 42.8 |  | 0 | 42.8 | 3.5667
B6 | 49.7 |  | 6.9 | 56.6 | 4.7167
Inverter Loop | 72 | 6
Inverter Output Power | 400
Inverter Efficiency | 0.9
Inverter Input Power | 444.4444
Inverter Current | 34.188
Number of Batteries | 6
Per battery Power | 74.0741
Nominal Battery current | 5.698
Battery pack
I2R % Loss | 0.025
I2R watt Loss | 1.8519
R Loop | 0.057038
R/Ft | 0.015992
AWG | 22
% Capacity Loss | 0.025 | 0.0058065
Voltage Drop | 0.0175 | 0.0040646
Resistance | 0.0030712 | 0.00071333
R/Ft | 0.0008611 | 0.0002
AWG | 8 | 4
Inverter Loop
I2R % Loss | 0.025
I2R watt Loss | 11.1111
R Loop | 0.0095063
R/Ft | 0.0015844
AWG | 12
% Capacity Loss | 0.044193
Voltage Drop | 0.030935
Resistance | 0.00090486
R/Ft | 0.00015081
AWG | 1

## Opposite side routed L2+L4
Positive | Length (in) | Resistance | Negative | Length (in) | Resistance | AWG Chart
L1+ | 6.9 |  | L1- | 6.9 |  | Gauge | Ohms/1000ft | Ohms/1ft
L2+ | 16.4 |  | L2- | 21.4 |  | 0
L3+ | 6.9 |  | L3- | 6.9 |  | 2 | 0.18 | 0.00018
L4+ | 16.4 |  | L4- | 21.4 |  | 4 | 0.28 | 0.00028
L5+ | 6.9 |  | L5- | 6.9
L6+ (To switch) | 12 |  | L6- (To Shunt) | 40
L7+ (To Inverter) | 10 |  | L7- (To Inverter) | 10 |  | Battery Voltage | 13.6 | 12.9
[6 empty] | Capacity | 1 | 0
Total inches | 75.5 |  |  | 113.5 |  | Capacity/Volt | 1.4286
Total feet | 6.2917 |  |  | 9.4583 |  |  | 1
Efficiency
Gauge | Total resistance
2 | 0.0011325 |  |  | 0.0017025
| Positive |  | Negative | Total Pack Length | Total Pack Length (Ft)
B1 | 6.9 |  | 42.8 | 49.7 | 4.1417
B2 | 0 |  | 49.7 | 49.7 | 4.1417
B3 | 23.3 |  | 21.4 | 44.7 | 3.725
B4 | 16.4 |  | 28.3 | 44.7 | 3.725
B5 | 39.7 |  | 0 | 39.7 | 3.3083
B6 | 32.8 |  | 6.9 | 39.7 | 3.3083
Inverter Loop | 72 | 6
Inverter Output Power | 400
Inverter Efficiency | 0.9
Inverter Input Power | 444.4444
Inverter Current | 34.188
Number of Batteries | 6
Per battery Power | 74.0741
Nominal Battery current | 5.698
Battery pack
I2R % Loss | 0.025
I2R watt Loss | 1.8519
R Loop | 0.057038
R/Ft | 0.013772
AWG | 22
% Capacity Loss | 0.025 | 0.0067426
Voltage Drop | 0.0175 | 0.0047198
Resistance | 0.0030712 | 0.00082833
R/Ft | 0.00074155 | 0.0002
AWG | 8 | 4
Inverter Loop
I2R % Loss | 0.025
I2R watt Loss | 11.1111
R Loop | 0.0095063
R/Ft | 0.0015844
AWG | 12
% Capacity Loss | 0.043257
Voltage Drop | 0.03028
Resistance | 0.00088569
R/Ft | 0.00014762
AWG | 1

## Sheet4
Positive | Length (in) | Resistance | Negative | Length (in) | Resistance | AWG Chart
L1+ | 6.9 |  | L1- | 6.9 |  | Gauge | Ohms/1000ft | Ohms/1ft
L2+ | 21.4 |  | L2- | 21.4 |  | 0
L3+ | 6.9 |  | L3- | 6.9 |  | 2 | 0.18 | 0.00018
L4+ | 21.4 |  | L4- | 21.4 |  | 4 | 0.28 | 0.00028
L5+ | 6.9 |  | L5- | 6.9
L6+ (To switch) | 12 |  | L6- (To Shunt) | 40
L7+ (To Inverter) | 10 |  | L7- (To Inverter) | 10 |  | Battery Voltage | 13.6 | 12.9
[6 empty] | Capacity | 1 | 0
Total inches | 85.5 |  |  | 113.5 |  | Capacity/Volt | 1.4286
Total feet | 7.125 |  |  | 9.4583 |  |  | 1
Efficiency
Gauge | Total resistance
2 | 0.0012825 |  |  | 0.0017025
| Positive |  | Negative | Total Pack Length | Total Pack Length (Ft)
B1 | 28.3 |  | 6.9 | 35.2 | 2.9333
B2 | 35.2 |  | 28.3 | 63.5 | 5.2917
B3 | 6.9 |  | 0 | 6.9 | 0.575
B4 | 0 |  | 6.9 | 6.9 | 0.575
B5 | 28.3 |  | 21.4 | 49.7 | 4.1417
B6 | 35.2 |  | 28.3 | 63.5 | 5.2917
Inverter Loop | 72 | 6
Inverter Output Power | 400
Inverter Efficiency | 0.9
Inverter Input Power | 444.4444
Inverter Current | 34.188
Number of Batteries | 6
Per battery Power | 74.0741
Nominal Battery current | 5.698
Battery pack
I2R % Loss | 0.025
I2R watt Loss | 1.8519
R Loop | 0.057038
R/Ft | 0.019445
AWG | 22
% Capacity Loss | 0.025 | 0.0047755
Voltage Drop | 0.0175 | 0.0033428
Resistance | 0.0030712 | 0.00058667
R/Ft | 0.001047 | 0.0002
AWG | 8 | 4
Inverter Loop
I2R % Loss | 0.025
I2R watt Loss | 11.1111
R Loop | 0.0095063
R/Ft | 0.0015844
AWG | 12
% Capacity Loss | 0.045225
Voltage Drop | 0.031657
Resistance | 0.00092597
R/Ft | 0.00015433
AWG | 1