## Sheet1
Output Voltage from Megacon (V) | VRM Portal Temp Reading (Dec C) | VRM Portal Sensor Voltage (V) | Estimated R
0 | -16 | 2.56 | 7021132.1235 | 54
0.5 | -9 | 2.64 | 440512.8954 | 61
1 | -1 | 2.71 | 176192.3148 | 69
1.5 | 5 | 2.79 | 100169.0981 | 75
2 | 13 | 2.86 | 66523.7655 | 83
2.5 | 21 | 2.94 | 48247.175 | 91
3 | 29 | 3.02 | 37037.037 | 99
3.5 | 36 | 3.1 | 29583.0037 | 106
4 | 44 | 3.17 | 24332.2396 | 114
4.5 | 52 | 3.25 | 20469.773 | 122
5 | 59 | 3.32 | 17531.0376 | 129
5.5 | 67 | 3.4 | 15233.8432 | 137
6 | 74 | 3.48 | 13397.9117 | 144
6.5 | 81 | 3.55 | 11903.2442 | 151
7 | 89 | 3.62 | 10667.1952 | 159
7.5 | 97 | 3.71 | 9631.1826 | 167
8 | 104 | 3.78 | 8752.6464 | 174
8.5 | 112 | 3.86 | 8000 | 182
9 | 119 | 3.93 | 7349.3604 | 189
9.5 | 128 | 4.01 | 6782.3698 | 198
10 | 133 | 4.06 | 6284.71 | 203
#DIV/0! |  | 6000 | 20 | 10
-18 |  | 10000 | 15.22 | 7.0125
-1 |  | 20000 | 12.32 | 5.2
3.3333 |  | 30000 | 10.61 | 4.1312
6.5 |  | 50000 | 8.68 | 2.925
8.4 |  | 100000 | 6.69 | 1.6813
9.6667 |  | 300000 | 4.98 | 0.6125
10.2857 |  | 1000000 | 4.28 | 0.175
11 |  | 6000000 | 4 | 0
11.5556
11.8
12.1818
12.3333
12.4615
12.7143
12.9333
13

## Actual Output Table
Actual Resistance | Megacon Voltage Out | Cerbo GX Temperature reading
9000
10000 | 10.004
11000 | 10.004
12000 | 10.004
13000 | 10.004 | 133
14000 | 9.842 | 132
15000 | 9.487 | 126
16000 | 9.082 | 120
17000 | 8.697 | 114
18000 | 8.336 | 109
19000 | 8.048 | 105
20000 | 7.822 | 101
21000 | 7.622 | 98
22000 | 7.432 | 95
23000 | 7.25 | 93
24000 | 6.977 | 89
25000 | 6.705 | 84
26000 | 6.442 | 80
27000 | 6.178 | 77
28000 | 5.941 | 73
29000 | 5.8 | 71
30000 | 5.673 | 69
31000 | 5.54 | 67
32000 | 5.431 | 65
33000 | 5.284 | 63
34000 | 5.105 | 61
35000 | 4.931 | 58
36000 | 4.764 | 55
37000 | 4.604 | 53
38000 | 4.466 | 51
39000 | 4.397 | 50
40000 | 4.328 | 49
41000 | 4.263 | 48
42000 | 4.2 | 47
43000 | 4.118 | 45
44000 | 3.996 | 44
45000 | 3.878 | 42
46000 | 3.765 | 40
47000 | 3.655 | 38
48000 | 3.571 | 37
49000 | 3.514 | 36
50000 | 3.464 | 35
51000 | 3.41 | 34
52000 | 3.359 | 34
53000 | 3.3 | 33
54000 | 3.25 | 32
55000 | 3.195 | 31
56000 | 3.144 | 31
57000 | 3.092 | 30
58000 | 3.055 | 29
59000 | 3.027 | 29
60000 | 3.003 | 29
61000 | 2.977 | 28
62000 | 2.95 | 28
63000 | 2.9 | 28
64000 | 2.873 | 27
65000 | 2.834 | 26
66000 | 2.796 | 26
67000 | 2.75 | 25
68000 | 2.722 | 24
69000 | 2.685 | 24
70000 | 2.651 | 23
71000 | 2.618 | 23
72000 | 2.584 | 22
73000 | 2.551 | 22 |  | -0.96
74000 | 2.518 | 21 |  | 100000
75000 | 2.487 | 21 |  | 0.2
76000 | 2.455 | 20
77000 | 2.425 | 20 | 15000 | 10.004 | 9.9938
78000 | 2.396 | 19 | 19000 | 8.048 | 8.0054
79000 | 2.366 | 19 | 28000 | 5.941 | 5.5793
80000 | 2.34 | 19 | 44000 | 3.996 | 3.6857
81000 | 2.312 | 18 | 91000 | 2.06 | 1.9351
82000 | 2.284 | 18 | 200000 | 0.976 | 1.0147
83000 | 2.257 | 17 | 1000000 | 0.0132 | 0.37378
84000 | 2.231 | 17
85000 | 2.205 | 16
86000 | 2.179 | 16
87000 | 2.154 | 16
88000 | 2.129 | 15
89000 | 2.106 | 15
90000 | 2.083 | 15
91000 | 2.06 | 14
92000 | 2.038 | 14
93000 | 2.015 | 13
94000 | 1.991 | 13
95000 | 1.969 | 13
96000 | 1.946 | 12
97000 | 1.926 | 12
98000 | 1.904 | 12
99000 | 1.883 | 11
100000 | 1.875 | 11
200000 | 0.976 | -1 |  | -0.69
300000 | 0.595 | -7 |  | 109000
400000 | 0.458 | -9 |  | -25
500000 | 0.38 | -10
600000 | 0.326 | -11
700000 | 0.287 | -12 | 13000 | 133 | 133.054
800000 | 0.249 | -12 | 19000 | 105 | 96.6428
900000 | 0.219 | -13 | 28000 | 73 | 68.0867
1000000 | 0.0132 | -16 | 44000 | 44 | 43.1466
|  |  | 91000 | 14 | 16.2751
|  |  | 200000 | -1 | -1.0274
|  |  | 1000000 | -16 | -17.1036

## Sheet2
Temp Output | Actual Resistance | Estimated Resistance
133 | 13000 | 13068.1962
105 | 19000 | 17340.0586
73 | 28000 | 26121.0489
44 | 44000 | 43444.7438
14 | 91000 | 99363.0106
-1 | 200000 | 200891.759
-16 | 1000000 | 832945.878