## Wago Stack
[5 empty] | (Current) | (Power) | (Current) | (power)
[5 empty] | Coupler | Coupler | PS | PS
Model | Type | Current | Voltage | Quan | Supplied | Supplied | Supplied | Supplied
750-352 | Coupler | 0.28 | 24 | 1 | x | x | 0.28 | 6.72
750-559 | Analog Out | 0.125 | 24 | 12 | 1.5 | 36 | x | x
750-468 | Analog In | 0.06 | 24 | 12 | 0.72 | 17.28 | x | x
750-460 | RTD In | 0.065 | 24 | 12 | 0.78 | 18.72 | x | x
750-1504 | Dig Out | 0.04 | 24 | 2 | x | x | 0.08 | 1.92
DRA1 | Relay | 0.02 | 24 | 24 | x | x | 0.48 | 11.52
EVPD-2 | Valve Cont + Valve | 0.105 | 24 | 36 | x | x | 3.78 | 90.72
| Iso Amp Board | 0.22 | 24 | 6 | x | x | 1.32 | 31.68
[6 empty] | 72 |  | 142.56 | 214.56 | Watts
[7 empty] | (Current) | (power)
[7 empty] | PS | PS
Model | Type | Current | Voltage | Quan |  |  | Supplied | Supplied
| O2 Probe | 0.1 | 5 | 16 |  |  | 1.6 | 8

## AC Heaters
| Watts | Amps
C1 | 200 | 1.6667
E1 | 200 | 1.6667
C2 | 200 | 1.6667
E2 | 200 | 1.6667
C3 | 200 | 1.6667
E3 | 200 | 1.6667
C4 | 200 | 1.6667
E4 | 200 | 1.6667
C5 | 200 | 1.6667
E5 | 200 | 1.6667
C6 | 200 | 1.6667
E6 | 200 | 1.6667
C7 | 200 | 1.6667
E7 | 200 | 1.6667
C8 | 200 | 1.6667
E8 | 200 | 1.6667
C9 | 200 | 1.6667
E9 | 200 | 1.6667
C10 | 200 | 1.6667
E10 | 200 | 1.6667
C11 | 200 | 1.6667
E11 | 200 | 1.6667
C12 | 200 | 1.6667
E12 | 200 | 1.6667
40