## Sheet1
ANALOG INPUTS |  |  | NORM/ACT | NORM/ACT | Harness | DB Conn | Pin | OLD |  |  | NEW
I/O # | DESCRIPTION | DEVICE | DEVICE STATE | VOLT. STATE |  |  |  | Header | Channel | Pin | Header | Channel | Pin
AI01 | 400 VDC Ext Load Current 1 | XLC-A | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A6J9 | 3 | A2J3 | 0 | 3 | A2J3 | 0 | 3
AI02 | 400 VDC Ext Load Current 2 | XLC-A | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A6J9 | 8 | A2J3 | 1 | 5 | A2J3 | 1 | 5 | 350V_IMON_2
AI03 | 400 VDC Ext Load Current 3 | XLC-A | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A6J9 | 4 | A2J3 | 2 | 7 | A2J3 | 2 | 7 | 350V_IMON_3
AI04 | 400 VDC Ext Load Current 4 | XLC-A | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A6J9 | 9 | A2J3 | 3 | 9 | A2J3 | 3 | 9
AI05 | 400 VDC Ext Load Current 5 | XLC-B | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A7J9 | 3 | A2J3 | 4 | 11 | A2J3 | 4 | 11 | 350V_IMON_5
AI06 | 400 VDC Ext Load Current 6 | XLC-B | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A7J9 | 8 | A2J3 | 5 | 13 | A2J3 | 5 | 13
AI07 | 400 VDC Ext Load Current 7 | XLC-B | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A7J9 | 4 | A2J3 | 6 | 15 | A2J3 | 6 | 15
AI08 | 400 VDC Ext Load Current 8 | XLC-B | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A7J9 | 9 | A2J3 | 7 | 17 | A2J3 | 7 | 17 | 350_IMON_8
AI09 | 48 VDC Ext Load Current 1 | XLC-A | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A6J9 | 1 | A2J3 | 8 | 19 | A2J3 | 8 | 19
AI10 | 48 VDC Ext Load Current 2 | XLC-A | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A6J9 | 6 | A2J3 | 9 | 21 | A2J3 | 9 | 21 | 48V_IMON_2
AI11 | 48 VDC Ext Load Current 3 | XLC-A | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A6J9 | 2 | A2J3 | 10 | 23 | A2J3 | 10 | 23 | 48V_IMON_3
AI12 | 48 VDC Ext Load Current 4 | XLC-A | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A6J9 | 7 | A2J3 | 11 | 25 | A2J3 | 11 | 25
AI13 | 48 VDC Ext Load Current 5 | XLC-B | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A7J9 | 1 | A2J3 | 12 | 27 | A2J3 | 12 | 27 | 48V_IMON_5
AI14 | 48 VDC Ext Load Current 6 | XLC-B | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A7J9 | 6 | A2J3 | 13 | 29 | A2J3 | 13 | 29
AI15 | 48 VDC Ext Load Current 7 | XLC-B | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A7J9 | 2 | A2J3 | 14 | 31 | A2J3 | 14 | 31 | 350_GF_1
AI16 | 48 VDC Ext Load Current 8 | XLC-B | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A7J9 | 7 | A2J3 | 15 | 33 | A2J3 | 15 | 33 | 350_GF_2
AI17 | Int Load Current 1 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J1 | 9 | A2J3 | 16 | 4 | A3J3 | 0 | 3
AI18 | Int Load Current 2 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J1 | 4 | A2J3 | 17 | 6 | A3J3 | 1 | 5
AI19 | Int Load Current 3 | ILC | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A8J1 | 8 | A2J3 | 18 | 8 | A3J3 | 2 | 7
AI20 | Int Load Current 4 | ILC | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A8J1 | 3 | A2J3 | 19 | 10 | A3J3 | 3 | 9
AI21 | Int Load Current 5 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J1 | 7 | A2J3 | 20 | 12 | A3J3 | 4 | 11
AI22 | Int Load Current 6 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J1 | 2 | A2J3 | 21 | 14 | A3J3 | 5 | 13
AI23 | Int Load Current 7 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J1 | 6 | A2J3 | 22 | 16 | A3J3 | 6 | 15
AI24 | Int Load Current 8 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J1 | 1 | A2J3 | 23 | 18 | A3J3 | 7 | 17
AI25 | Int Load Current 9 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J4 | 9 | A2J3 | 24 | 20 | A3J3 | 8 | 19
AI26 | Int Load Current 10 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J4 | 4 | A2J3 | 25 | 22 | A3J3 | 9 | 21
AI27 | Int Load Current 11 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J4 | 8 | A2J3 | 26 | 24 | A3J3 | 10 | 23
AI28 | Int Load Current 12 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J4 | 3 | A2J3 | 27 | 26 | A3J3 | 11 | 25
AI29 | Int Load Current 13 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J4 | 7 | A2J3 | 28 | 28 | A3J3 | 12 | 27
AI30 | Int Load Current 14 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J4 | 2 | A2J3 | 29 | 30 | A3J3 | 13 | 29
AI31 | Int Load Current 15 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J4 | 6 | A2J3 | 30 | 32 | A3J3 | 14 | 31
AI32 | Int Load Current 16 | ILC | 0-5A | 0-2.5V | W1 | A8J4 | 1 | A2J3 | 31 | 34 | A3J3 | 15 | 33
AI33 | 400V voltage | Bus Monitor | 0-400 VDC | 4V | W1 | A9J2 | 3 | A3J3 | 0 | 3 | A4J3 | 0 | 3 | 350V_ExtV (XBM input,Hotel)
AI34 | 400V current | Bus Monitor | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A9J2 | 7 | A3J3 | 1 | 5 | A4J3 | 1 | 5 | 350V_ExtI (XBM input,Hotel)
AI35 | 48V Ext voltage | Bus Monitor | 0-48 VDC | 4V | W1 | A9J2 | 2 | A3J3 | 2 | 7 | A4J3 | 2 | 7 | 48V_ExtV (XBM input)
AI36 | 48V Ext current | Bus Monitor | 0-25A | 0-2.5V | W1 | A9J2 | 5 | A3J3 | 3 | 9 | A4J3 | 3 | 9 | 48V_ExtI (XBM input)
AI37 | Ground Fault Current | Bus Monitor | 2.5V | 0-5V | W1 | A9J2 | 4 | A3J3 | 4 | 11 | A4J3 | 4 | 11 | Gnd Flt I (XBM input)
AI38 | 48V int voltage | IDC | 0-48 VDC | 4V | W1 | A10J1 | 7 | A3J3 | 5 | 13 | A4J3 | 5 | 13
AI39 | 12V Int voltage | IDC | 0-12 VDC | 4V | W1 | A10J1 | 6 | A3J3 | 6 | 15 | A4J3 | 6 | 15
AI40 | 5V int voltage | IDC | 0-5 VDC | 4V | W1 | A10J1 | 8 | A3J3 | 7 | 17 | A4J3 | 7 | 17
AI41 | -12V Int voltage | IDC | -12-0 VDC | 4V | W1 | A10J1 | 9 | A3J3 | 8 | 19 | A4J3 | 8 | 19
AI66 | CH1+ Temp XLC-A | LV - XLC-A | - | 10mV / 1˚C | W1 | A6J9 | 5 | A4J3 | 1 | 5 | A4J3 | 9 | 21 | Temp_PS1 (on pentrator end)
AI67 | CH2+ Temp XLC-B | LV - XLC-B | - | 10mV / 1˚C | W1 | A7J9 | 5 | A4J3 | 2 | 7 | A4J3 | 10 | 23 | Temp_PS2 (on pentrator end)
AI68 | CH3+ Temp ILC | LV - ILC | - | 10mV / 1˚C | W1 | A8J1 | 5 | A4J3 | 3 | 9 | A4J3 | 11 | 25 | Temp_PS7 (on endcap)
AI69 | CH4+ Temp BM | LV - BM | - | 10mV / 1˚C | W1 | A9J2 | 1 | A4J3 | 4 | 11 | A4J3 | 12 | 27 | Temp_XBM
AI70 | CH5+ Temp IDC | LV - IDC | - | 10mV / 1˚C | W1 | A10J1 | 1 | A4J3 | 5 | 13 | A4J3 | 13 | 29 | Temp_PS8 (on endcap)
AI71 | CH6+ Temp Cisco Sea1 | LV - Cisco Sea 1 | - | 10mV / 1˚C | W1 | A13J7 | - | A4J3 | 6 | 15 | A4J3 | 14 | 31 | Temp Lantech #1
AI72 | CH7+ Temp Cisco Sea2 | LV - Cisco Sea 2 | - | 10mV / 1˚C | W1 | A13J7 | - | A4J3 | 7 | 17 | A4J3 | 15 | 33 | Temp Lantech #2
AI42 | MV voltage | MV eng sensor | 0-10k VDC | 0-5 VDC | W1 | A13J2 | 1 | A3J3 | 9 | 21 | A5J3 | 0 | 3
AI43 | MV current | MV eng sensor | 0-20 A | 0-5 VDC | W1 | A13J2 | 2 | A3J3 | 10 | 23 | A5J3 | 1 | 5
AI44 | MV spare | still wired to MV connector |  |  | W1 | A13J2 | 3 | A3J3 | 11 | 25 | A5J3 | 2 | 7
ANALOG INPUTS |  |  | NORM/ACT | NORM/ACT | Harness | DB Conn | Pin | OLD |  |  | NEW
I/O # | DESCRIPTION | DEVICE | DEVICE STATE | VOLT. STATE |  |  |  | Header | Channel | Pin | Header | Channel | Pin
AI65 | CH0+ LV Fluid Pressure | LV - Xdcr |  |  | W1 | Xdcr | 1 | A4J3 | 0 | 3 | A5J3 | 3 | 9 | LV Pressure
AI73 | CH8+ DCS- Relative Humidity | DCS |  |  | W1 | A13J5 | 1 | A4J3 | 8 | 19 | A5J3 | 4 | 11 | LV RH
AI74 | CH9+ DCS- Temp NE Laser East | DCS | - | 10mV / 1˚C | W1 | A13J5 | 2 | A4J3 | 9 | 21 | A5J3 | 5 | 13 | Temp_Penetrator_Top
AI75 | CH10+ DCS- Temp NE Laser West | DCS | - | 10mV / 1˚C | W1 | A13J5 | 3 | A4J3 | 10 | 23 | A5J3 | 6 | 15 | Temp_Penetrator_Bottom
AI76 | CH11+ DCS- Temp Ambient Top | DCS | - | 10mV / 1˚C | W1 | A13J5 | 4 | A4J3 | 11 | 25 | A5J3 | 7 | 17 | Temp_PS9 (on endcap)
AI79 | CH14+ DCS- Temp OE Converter East | DCS | - | 10mV / 1˚C | W1 | A13J5 | 7 | A4J3 | 14 | 31 | A5J3 | 8 | 19 | Temp_PS10 (on endcap)
AI80 | CH15+ DCS- Temp OE Converter West | DCS | - | 10mV / 1˚C | W1 | A13J5 | 8 | A4J3 | 15 | 33 | A5J3 | 9 | 21
AI92 | CH11+ SPARE (old MV 400V B) | MV | - | future ground reference |  | A13J14 | 3 | A5J3 | 11 | 25 | A5J3 | - | 4
AI93 | CH12+ SPARE (old MV 400I B) | MV | - | future ground reference |  | A13J14 | 4 | A5J3 | 12 | 27 | A5J3 | - | 6
AI94 | CH13+ SPARE | MV | - | future ground reference |  | A13J14 | 5 | A5J3 | 13 | 29 | A5J3 | - | 8